АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Краснозерского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014 года                       с. Казанак                                                       № 17

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, N 50, ст. 7359; N 26, ст. 344631.12.2012, N 0001201212310042) и пунктом 4.2.14.6 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 52 (ч. 2), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 47, ст. 6128; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 44, ст. 6269; 2012, N 11, ст. 1293; N 15, ст. 1779; N 31, ст. 4386; N 37, ст. 5001; N 40, ст. 5449),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые Правила оценки готовности к отопительному периоду.

- Утвердить состав комиссии по оценки готовности к отопительному периоду.

3.	Данное постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Казанакского сельсовета»  и разместить на сайте администрации.

4.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Казанакского  сельсовета                                                    А.В. Кривец

Краснозерского района

Новосибирской области

Богородска Е.В.

65-441

Приложение №1

к постановлению  №17

от 30.06.2014г.

Правила

оценки готовности к отопительному периоду

I. Общие положения

1.	Настоящие Правила разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N190-03 "О теплоснабжении"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N23, ст. 3263; N30 (ч. 1), ст. 4590; 2012, N50, ст. 7359; N26, ст. 3446;
официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  31.12.2012, N 0001201212310042)    (далее - Закон о теплоснабжении) и определяют порядок оценки готовности   к отопительному периоду путем проведения
уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду
муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).

- Проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее - уполномоченные органы).

- К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящих Правил:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

II. Порядок проведения проверки

5.	Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются или
органами местного самоуправления поселения, (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой

Главой администрации, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию, (приложение 3)

6.	При проверке комиссиями проверяется выполнение требований,
установленных главами III-V настоящих Правил (далее - требования по
готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими
организациями требований, установленных настоящими Правилами,
осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих
обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия
обязательных требований технических регламентов или иных нормативных
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований,
установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку
соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих
порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости -проводят осмотр объектов проверки.

7.	Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного
дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно
приложению N 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13.	В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть
проверены в отношении данных организаций:

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб,
а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)	обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15.	К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение
требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

16.	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы
тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами.

17.	К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с
указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований,
указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

V. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных

образований

18.	В целях оценки готовности муниципальных образований к
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)	наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2)	наличие  мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3)	наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе
теплоснабжения;

4)	выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
потребителей тепловой энергии.

19.	К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с
указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по
применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в
подпункте 1 пункта 18 настоящих Правил.

Рекомендуемый образец

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду	/	гг

"	"	20      г.

(место составление акта)	(дата составления акта)

Комиссия,  образованная 	,

(форма документа и его реквизиты,  которым образована комиссия)
в соответствии      с     программой     проведения       проверки      готовности     к
отопительному периоду от      "	"	 20	 г.,      утвержденной

(ФИО руководителя  (его заместителя)органа,  проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "      "	20	 г.  по "      "	20      г.  в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.	;

2.	;

3.	;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному    периоду     комиссия

установила:	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 	/	 гг.

Председатель комиссии:

(подпись,  расшифровка подписи)

Заместитель председателя

(подпись,  расшифровка подписи

Члены комиссии:

(подпись,  расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен,  один экземпляр акта получил:

"	"	 2 0	 г.

(подпись,  расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования,  теплоснабжающей организации,  теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение N 2

к Правилам

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 	/	 гг.

Выдан 	,

(полное наименование муниципального образования,   теплоснабжающей организации,  теплосетевой организации,  потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.	;

2.	;

3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 	 N

(подпись,  расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,  образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Критерии

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом

климатических условий

1.	Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся
на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

2.	При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых
сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны
обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором
теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

Наименование показателя

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение 4

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014г.г.

1.     Сосунов Сергей Михайлович- Глава Веселовского сельсовета -председатель комиссии.

Члены комиссии:

- Сергиенко Виктор Иванович – зам. Главы Веселовского сельсовета

- Куценко Евгений Алексеевич – директор ООО «Лада»

- Ланин Виталий Анатольевич – старший государственный инспектор

Ростехнадзора  по Новосибирской области - по согласованию